Projeto de Lei nº 182/08

Dispõe sobre a instalação de cercas energizadas, destinadas à proteção de perímetros de imóveis, e a obrigatoriedade de instalação de Sistema de Proteção contra  Descarqas Atmosféricas - SPDA e dá outras providências.

MARCOS JOSÉ DA SILVA, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

## Capítulo I - Das Disposições Iniciais

# Artigo  1° - A presente Lei dispõe sobre critérios

técnicos para a instalação de cercas energizadas, conhecidas como "ofendículas", destinadas à proteção de perímetro de imóveis ou áreas internas de imóveis, e a obrigatoriedade da instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA.

§ 1º.  - Para os fins de aplicação da presente Lei, sem prejuízo de outras normas que venham a ser editadas posteriormente, em substituição ou paralelamente às abaixo indicadas, deverão ser observadas:

l - NBR5419, da Associarão Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, quê dispõe sobre Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

II - NBR5410, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, que dispõe sobre Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

II! - NR10, do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre Segurança em Instalações com Serviços de Eletricidade.

§ 2º . Na ausência de normas técnicas que venham que venham a reger as matérias tratadas nesta Lei, deverão ser aplicadas as Normas Técnicas Internacionais, editadas pela IEC - International Eletrotechnical Commission.

### Capítulo II - Da Instalação de Cerca Enerqizada

Artigo 2° - A   cerca   energizada,  cuja opção instalação concerne exclusivamente ao proprietário, possuidor ou responsável por imóvel, nos termos dos institutos de direito civil, para os efeitos desta Lei, é todo dispositivo destinado à proteção de perímetro ou área interna de imóvel, mediante a condução de corrente elétrica, visando a aplicação de choque eiétrico em possíveis invasores ou pessoas não autorizadas ao acesso.

#### Artigo 3° - As empresas ou prestadores de serviços que se dediquem à atividade de instalação de cercas energizadas deverão possuir registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e dispor de engenheiro eletricista responsável pelos projetos e execução de projetos desta natureza, na condição de responsável técnico, cuja ART - Anotação de Responsabilidade Técnica deverá permanecer no local da instalação para exibição à fiscalização.

Artigo   4°   -  A  fiscalização   da   instalação   e   do funcionamento de cercas energizadas, será realizada pêlos órgãos competentes da Municipalidade, mediante regulamentação, e aplicação de penalidades nos termos do Código de Posturas do Município, Lei Municipal n° 2953/1996.

Artigo 5° - As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com as seguintes características técnicas:

I - tipo de corrente: intermitente ou pulsante;

II - potência máxima: 5 (cinco) Joules;

III - média de intervalo dos pulsos elétricos: 50 (cinquenta) pulsos por minuto;

IV -  média  de  duração  dos  pulsos  elétricos:   0,001   (um milésimo) de segundo.

Artigo  7° -  Na   instalação  da  cerca  energizada deverão ser obedecidos os seguintes parâmetros:

I - a unidade controladora da energização da cerca, deve conter, no mínimo, 01 (um) aparelho energizador de cerca, que apresente um transformador e um capacitor;

II - ter sistema de aterramento integrado com os demais sistemas de aterramento, nos termos da NBR 5410 da ABNT;

III - os cabos elétricos destinados às conexões com a Unidade de Controle e com o sistema de aterramento, deverão contar com características técnicas para o efetivo isolamento mínimo de 10 kV (dez quilovolts);

IV - utilização de isoladores fabricados em material de alta durabilidade, não hidroscópico, com capacidade mínima de isolamento de 10 kV (dez quilovolts), mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos em material isolante.

Parágrafo   Único   -   É   vedada   a   utilização   de aparelhos energizadores fabricados a partir de bobinas automotivas ou "fly-backs" de televisão e a utilização de caixas de material que cause indução elétrica.

Artigo   8°  -   Deverão   ser   instaladas   placas   de advertência sobre a existência da cerca energizada, com o espaçamento de 10 (dez) metros entre placas, e nos portões e portas de acesso existentes ao longo da cerca independentemente do espaçamento retro determinado, bem como nas mudanças de direção no perímetro que se pretende proteger.

§ 1° - As placas de advertência, a que se refere o "caput" deste artigo, devem contar com as dimensões mínimas de 1,00 m por 1,00 m, com as inscrições de textos e símbolos voltados para ambos os lados da cerca, com as seguintes características:

l - cor de fundo amarela;

II - caracteres grafados em cor preta, com 0,10 m (dez centímetros) de altura por 0,05 m (cinco centímetros) de largura, contendo o texto: CERCA ENERGIZADA ou CERCA ELETRIFICADA;

III - o símbolo, em cor preta, que possibilite, sem margem à dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.

Artigo 9° - Os arames utilizados para condução da corrente elétrica da cerca energizada devem ser do tipo liso, com bitola mínima de 2,1 mm (dois inteiros e um décimo de milímetro).

Parágrafo   Único   -   Nas   cercas   energizadas,   é vedada a utilização de arames farpados ou similares para condução da corrente elétrica.

Artigo 10 - A instalação de cerca energizada na

parte superior de muros, grades, telas ou estruturas similares, o primeiro fio de arame energizável, será instalado na altura mínima de 2,00 m (dois metros), em relação ao nível do solo da parte externa do imóvel cercado, em imóveis localizados na Zona ou Perímetro Urbano do Município, considerando-se o que for de maior abrangência.

Parágrafo  Único - Além da Zona ou  Perímetro

Urbano, poderá ser instalada cerca energizada em altura inferior à estabelecida no "caput", em culturas de criação de animais, para confinamento, mediante a utilização dos critérios técnicos e de segurança estabelecidos neste diploma legal, com a energização apenas do primeiro fio superior da cerca, que deverá estar no mínimo a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) do nível externo do perímetro energizado.

Artigo   11   -   Para   as   cercas   energizadas   que possuam fios de arame energizados desde o nível do solo, em Zona ou Perímetro Urbano ou não, deverá ser instalada cerca externa, com espaçamento de 1,00 (um metro) para a cerca energizada ou mediante a construção de muro, alambrado ou outro sistema que impeça uma pessoa de atingir a cerca energizada com a mão transpondo a cerca externa.

Artigo  12 - O espaçamento horizontal entre os arames energizados e entre o primeiro arame energizado e a estrutura de apoio deve situar-se na faixa entre 0,10 m (dez centímetros) e 0,20 m (vinte centímetros).

Artigo 13 - Para instalação de cerca energizada na divisa entre imóveis lindeiros, além das normas estabelecidas na presente Lei, deverá ser observado, de comum acordo entre os proprietários, o Código Civil Brasileiro, principalmente as normas de direito de vizinhança.

Parágrafo Único - Havendo discordância por parte do proprietário lindeiro, a cerca energizada poderá ser instalada, com o ângulo máximo de 45° (quarenta e cinco graus) de inclinação para dentro do imóvel do proprietário interessado.

Artigo 14 - A empresa ou prestador de serviços,

bem como os responsáveis técnicos pela instalação, se solicitado pelo Poder Público, deverá apresentar ao órgão competente da Municipalidade, a documentação pertinente, projetos e as características técnicas das cercas energizadas, principalmente as informações sobre a corrente elétrica disponibilizada na cerca energizada instalada.

Capítulo III - Do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférias-SPDA

Artigo 15 - É obrigatória a instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -SPDA, nos termos da NR 10, do Ministério do Trabalho, e NBR5419, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de acordo com a nos seguintes critérios:

I - em toda e qualquer edificação, exceto aquelas destinadas para fins residenciais com área total construída inferior a 250,00 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) ou altura inferior a 8,00m (oito metros), observadas as demais indicações das Normas Técnicas referidas no "caput", de acordo com as características de localização da edificação;

II - em edificações e instalações de caráter temporário, tais como: circos, parques de diversão e congéneres;

III - instalações para realização de eventos especiais, abertos ou fechado ao público.

Artigo 16 - A manutenção do SPDA, deverá ser

realizada anualmente ou a cada incidência de raio no sistema, na seguinte
conformidade:

I - mediante a emissão de Laudo Técnico, firmado por engenheiro eletricista ou empresa legalmente habilitados, com inscrição no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;

II - com a utilização de Terrômetro, com Certificado de Calibração emitido através de padrões rastreáveis pela RBC -Rede Brasileira de Calibração, nos termos da NR10, do Ministério do Trabalho.

Artigo 17 - É obrigatória a substituição dos SPDA que utilizem materiais radioativos ou que tenham se tornado radioativos em
função do tempo de utilização ou devido a quantidade de descargas
atmosféricas absorvidas.

Artigo 18 - Para a remoção, substituição, transporte e disposição final dos pára-raios radioativos, deverão obrigatoriamente ser obedecidos os procedimentos indicados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN.

Artigo 19 - Os projetos de construção de prédios

comerciais ou industriais, e os residenciais com área total construída superior a
250,00 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) ou 8,00 (oito metros) de
altura, apresentados á aprovação nos órgão competente do Município, deverão
contar, alternativamente, com:	\

I - projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro eletricista que elaborou;

II - Laudo Técnico, com ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro eletricista, conforme o Anexo "B", da NBR 5419, da ABNT, atestando que não é necessário o SPDA.

##### Capítulo IV - Das Disposições Finais

Artigo 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 21. Revogam-se as disposições em

contrário.